| 1 | 0 | 0 | 0 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Ventilatoren |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion |  |  |  |  | x |  | Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Wasserablauf prüfen |  |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Reinigen, Einleitung von Instandsetzungsmaßnahmen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 1 | 1 | 2 | 0 | Funktionelle Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Lager schmieren |  |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 7 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 8 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 9 | Drallregler auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 10 | Entwässerung auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 11 | Antriebselemente |  |  |  |  |  |  | s. LKZ 9000 ff. |

| 2 | 2 | 2 | 0 | Elektro-Lufterwärmer |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | 1 | Auf Zunderansatz prüfen |  |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  | Elektrofachkraft |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 4 | 0 | Luftkühler (Luft/Kältemittel) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 4 | 1 | Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 4 | 2 | Auf Vereisung prüfen |  | x |  |  |  |  |  |

| 2 | 2 | 7 | 0 | Kreuzstrom-Wärmetauscher |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 7 | 1 | Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 2 | Auf Dichtheit prüfen |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 7 | 3 | Reinigen |  |  |  |  | x |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | Luftfilter |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion |  |  |  |  | x |  | Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag |
| 3 | 1 | 0 | 2 | Auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) und Gerüche prüfen |  | x |  |  |  |  | betroffene Filter auswechseln |
| 3 | 1 | 0 | 3 | Differenzdruck prüfen |  |  | x |  |  |  | Filterwechsel bei Überschreitung2 |
| 3 | 1 | 0 | 4 | spätester Filterwechsel 1. Stufe2 |  |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 5 | spätester Filterwechsel 2. Stufe2 |  |  |  |  | x |  |  |

| 6 | 0 | 0 | 0 | Bauelemente des Luftleitungssystems |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0 | 0 | Luftdurchlässe, Gitter und Verteiler (nicht hierunter zählen Düsen, Flächenluftdurchlässe, Leuchtenluftdurchlässe, Schlitzdurchlässe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 0 | Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 1 | Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion |  |  |  |  | x |  | Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag |
| 6 | 1 | 1 | 2 | Luftdurchlässe, eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen (Stichprobe) |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 3 | im Rahmen von 6112 bemängelte Komponenten reinigen oder auswechseln |  |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 1 | 1 | 4 | Filtervliese stichprobenartig prüfen |  |  |  | x |  |  | Luftfilter s. LKZ 3000 ff. |
| 6 | 1 | 1 | 5 | bemängelte Filtervliese auswechseln |  |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 1 | 1 | 6 | Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurchlässe stichprobenartig auf Feststoffablagerungen prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 7 | im Rahmen von 6116 bemängelte Komponenten reinigen |  |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 1 | 1 | 8 | Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 1 | 2 | 0 | Funktionelle Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 2 | 1 | auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Einstellung prüfen |  |  |  | x |  |  | Wetterschutzgitter aller 6 Monate |
| 6 | 1 | 2 | 2 | Reinigen, Nachstellen, Instandsetzung veranlassen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 6 | 2 | 0 | 0 | Klappen (außer Brandschutzklappen) |  |  |  |  |  |  | Brandschutz- u. Rauchschutzklappen s. LKZ 6300 ff. |
| 6 | 2 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung u. Korrosion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 2 | 0 | 2 | Auf mechanische Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 2 | 0 | 3 | Lager und Gestänge schmieren |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 2 | 0 | 4 | Reinigen, Nachstellen, Austauschen, Instandsetzung veranlassen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |
| 6 | 2 | 0 | 5 | Stellantriebe |  |  |  |  |  |  | s. Arbeitskarte KG 480 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | Brandschutz-/ Rauchschutzklappen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 0 | Funktionelle Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prüfzeugnisse, Herstellervorgaben, Vorgaben des Prüfsachverständigen und sonstige objektspezifische Vorgaben (z. B. Festlegungen zu verkürzten Prüfzyklen) sind zu beachten |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | 3 | 1 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  |  | x |  |  | innen und außen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3 | 1 | 2 | Funktion der Klappenstellungsanzeige prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 3 | Klappenblatt und Dichtung prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 4 | Lamellen und Dichtungen prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 5 | Auslöseeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 6 | Öffnungs- und Schließfunktion prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 7 | Schmelzlot prüfen |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 8 | Klappenantrieb prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 9 | Endschalter prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 10 | Einrastvorrichtung prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 11 | mechanische Bauteile auf Gängigkeit prüfen |  |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 3 | 1 | 12 | Reinigen, Nachstellen, Austauschen, Instandsetzung veranlassen |  |  |  |  |  | x | Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung |

einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums

einschließlich Lieferung / Entsorgung des Filtermediums