| 1 | 0 | 0 | 0 | Verdichter |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Kolben-, Schrauben- und Turboverdichter |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Auf Befestigung und Laufgeräusche prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Saugdruck messen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Sauggastemperatur vor dem Verdichten messen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 5 | Verdichtungsenddruck messen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 6 | Verdichtung – Endtemperatur am Druckstutzen messen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 7 | Ölstand am Schauglas prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 8 | Öl auf Säuregehalt prüfen (Säuretest) |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 9 | Öl auswechseln |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 10 | Öldruck messen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 11 | Öldruck nachstellen |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 0 | 12 | Öltemperatur vor und nach dem Ölkühler messen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 13 | Wassertemperatur vor und nach dem Ölkühler messen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 14 | Ölabscheider auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 15 | Stromaufnahme messen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 16 | Antriebselemente |  |  |  |  |  | s. Ziffer 6000 |
| 1 | 1 | 0 | 17 | Kurbelwannenheizung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 18 | Anlaufentlastung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 19 | Leistungsregelung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 20 | Wellenabdichtung auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 21 | Arbeitsventile prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 22 | Lagertemperatur des Turboverdichters prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 23 | Äußerlich Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 0 | 24 | Auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 25 | Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  | s. a. Ziff. 8000 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | Luftgekühlter Verflüssiger |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 1 | Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Ventilator |  |  |  |  |  | s. Ziffer 5100 |
| 2 | 2 | 0 | 3 | Klappenregelung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 4 | Verflüssigungstemperatur messen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 5 | Lufteintrittstemperatur messen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 6 | Lamellen luftseitig reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 2 | 0 | 7 | Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  | s. a. Ziff. 8000 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | Verdampfer (Luft/Kältemittel) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 0 | 1 | Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 0 | 2 | Ventilator |  |  |  |  |  | s. Ziffer 5100 |
| 2 | 4 | 0 | 3 | Klappenregelung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 0 | 4 | Verdampfungstemperatur am Kälteaustritt messen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 0 | 5 | Luftein- und -austrittstemperatur messen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 0 | 6 | Kondensatablauf auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 0 | 7 | Abtau- und Kondensatablaufheizung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 4 | 0 | 8 | Kondensatablauf reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 4 | 0 | 9 | Lamellen luftseitig reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 4 | 0 | 10 | Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  | s. a. Ziff. 8000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | Anlagenteile |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | Rohrleitungen |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 2 | Isolierung äußerlich auf Beschädigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 3 | Auf Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 4 | Kompensatoren äußerlich auf Beschädigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 5 | Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  | s. a. Ziff. 8000 |
| 3 | 1 | 0 | 6 | Filtertrockner auf Verstopfung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 7 | Filtertrockner auswechseln |  |  |  |  | x |  |
| 3 | 1 | 0 | 8 | Flüssigkeitszustand im Schauglas der Flüssigkeitsleitung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 9 | Feuchtigkeitsindikator auf Verfärbung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 10 | Flüssigkeitsstand im Kältemittelsammler prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 0 | 0 | Armaturen |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 0 | 1 | Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 0 | 2 | Magnetventil auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 0 | 3 | Einspritzorgane auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 0 | 4 | Einspritzorgane nachstellen |  |  |  |  | x |  |
| 3 | 2 | 0 | 5 | Absperrventile auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 0 | 6 | Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  | s. a. Ziff. 8000 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | Mess- und Anzeigegeräte |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 0 | 1 | Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 4 | 0 | 2 | Manometer auf Anzeigegenauigkeit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 4 | 0 | 3 | Thermometer auf Anzeigegenauigkeit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 4 | 0 | 4 | Niveaumessgeräte auf Anzeigegenauigkeit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 4 | 0 | 5 | Durchflussmessgeräte auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 4 | 0 | 6 | Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  | s. a. Ziff. 8000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | Luftfördereinrichtungen |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | Ventilator |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 2 | Laufrad auf Unwucht prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 3 | Luftmengenverstellvorrichtung (Schaufelverstelleinrichtung) auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 4 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 5 | Lager schmieren |  | x |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 6 | Flexible Verbindung auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 7 | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 8 | Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 9 | Entwässerung auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 10 | Antriebselemente |  |  |  |  |  | s. Ziffer 6000 |
| 5 | 1 | 0 | 11 | Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | Antriebselemente |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 0 | Elektromotoren |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 2 | Drehrichtung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 3 | Lager auf Geräusch prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 4 | Lager schmieren |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 5 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 6 | Reinigen |  |  |  |  | x |  |