3. Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

3.1 Anforderungen an das Personal

Die Fachfirma muss mindestens die Gütezeichen "Güteschutz Kanalbau" Gruppe I und R gemäß Gütesicherung RAL-GZ 961 besitzen. die Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen.

Das eingesetzte Personal muss ausreichend Fachwissen und Erfahrung (mind. 1 Jahr) im jeweiligen Einsatzbereich besitzen und regelmäßig fachspezifisch (z.B. DWA, TÜV, TBG, Güteschutz) geschult werden.

Die Durchführung der jährlichen Unterweisungen in die Unfallverhütungsvorschriften und die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sind auf Verlangen nachzuweisen.

3.2 Anforderungen an Ausrüstungen

3.2.1 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Der AN hat die erforderlichen Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsausrüstungen gemäß den UVV-Vorschriften der Berufsgenossenschaft bzw. der Unfallkassen vorzuhalten und einzusetzen.

Bei den entsprechenden Arbeiten sind daher mindestens folgende Geräte vor Ort bereitzustellen und bei Erfordernis zu nutzen:

- Gassmess- und warngeräte

- Höhensicherung

- Dreibock

- Sitz- und Rettungsgurte

- Explosionsgeschützte Handlampen

- Sauerstoffschnellretter

- Schachtgitter

- PSA

Die Herstellervorgaben zur Bedienung und zur Wartung sind einzuhalten. Dies ist auf Verlangen nachzuweisen.

3.2.2 Technische Ausrüstung und Anforderung für Kanalinspektion

Die optische Inspektion ist als Zustandserfassung auf Grundlage des Arbeitsblattes DWA M 149-5 auszuführen.

Die Fahrgeschwindigkeit muss, auf Grundlage der Vorschriften, den Gegebenheiten angepasst sein.

Bei fließendem Wasser während der Untersuchung muss eine Dokumentation der Rohrsohle möglich sein. Bei zu trübem oder zu viel Wasser sind Maßnahmen zur Wasserhaltung zu ergreifen.

Bei Regen sind die Arbeiten zu unterbrechen

Die Zustandsbewertung erfolgt durch den AG

Dokumentation auf Datenträger:

Allgemeine Daten: Firmenname, Aufnahmedatum, Ort, Straße, Witterung, Anfangs- und Endschacht-Nr., Kanalhaltungs-Nr. Fliesrichtung (Schlüssel) Untersuchungsarten (Schlüssel)

Profil (Schlüssel): Profilbreite und Profilhöhe (mm)

Baustoff (Schlüssel): Zahl der Anschlüsse an eine Kanalhaltung, Rohrlänge (m), Entwässerungssystem, Abwasserart.

Zustandsarten: Anfangsschachtentfernung (m), Lage des Schadens (Schlüssel), Schadenskürzel (Schlüssel), Schadensgruppe (Schlüssel)

Streckenschadenlänge (m), Einmessung der Anschlüsse, DVD-Nr. Foto-Nr., Zählerstand, besondere Vorkommnisse

In den Bereich der zu speichernden Kanaldaten gehören mind. folgende Zustandsdaten, die während der Kanaluntersuchung erfasst werden:

Rohrleitung: Undichtigkeiten (Boden sichtbar !), Abflusshindernisse, Lageabweichungen, mechanischer Verschleiß, Korrosion, Verformung, Risse, Rohrbrüche,

Einsturz, Grundwasserinfiltration, Abwasserexfiltration.

Schacht / Bauwerk: Datum, Schacht-/ Bauwerksnummer, Baustoff, Bauverfahren.

Die bei der Erfassung der baulichen Kanalzustandsdaten zu verwendenden Begriffe und Abkürzungen sind gem. DIN EN 13508-2 in Zusammenhang mit DWA-M 149-2 vorgegeben.

Anschlüsse sind grundsätzlich dem entsprechenden Anwesen zuzuordnen bzw. als Straßeneinlaufleitung anzugeben.

Ansonsten gelten die Vorgaben des DWA-M 149-8

3.2.3 Technische Ausrüstung und Anforderung für Kanalreinigung

Das Räumgut darf nicht in die weiterführende Kanalisation gelangen und muss sofort und umfassend abgesaugt werden.

Bei Arbeiten im Kanalnetz hat der AN grundsätzlich die Wasserentnahme grundsätzlich mit einem Standrohr mit Zähleinrichtung vorzunehmen. Die verbrauchte Menge ist auf dem Rapportzettel zu vermerken.

Reinigungsumfang der turnusgemäßen Reinigung:

- Ablagerungen auf Kanalsohle / Bauwerkssohlen vollständig beseitigen.

- Wände und Böden von Schächten und Bauwerken gründlich reinigen

- Schmutzfänger entleeren und reinigen

- Rahmen und Auflager des Schachtdeckels gründlich reinigen

Der Reinigungsumfang (Beseitigung von Sielhaut an den Wänden, Beseitigung von Verzopfungen usw.) der baulichen Anlagen innerhalb der Kläranlagen und der Entlastungsbauwerke wird vor Beginn der Arbeiten vom AG bestimmt.

Für die Reinigung sind kombinierte Hochdruckspül- und Saugfahrzeuge einzusetzen.

Leistungsdaten des Spülfahrzeuges (Mindestanforderung):

Kombiniertes Kanalreinigungsfahrzeug, 10 m³ Fassungsvermögen, HD-Wasserpumpe 300 l/min, 140 - 180 bar, Saugleitung DN 100, Vakuumpumpe Fördermenge Q = 750 m³/h, 200 m Spülschlauch. Die maximal zulässige Druckhöhe beträgt für Altkanäle 80 bar, für Neukanäle 100 bar an der Düse.

Bei Reinigung mit händisch geführten Gerätschaften an Schächten und Bauwerken können ggfls. höhere Drücke zur Anwendung kommen. Aufschluss hierüber kann einer vorhergehende visuelle Beprobung am zu reinigenden Bauwerk geben.

Die Leistung des einzusetzenden Gerätes ist abhängig vom Verschmutzungsgrad und baulichen Zustand anzupassen, damit Beschädigungen an Rohren und Bauwerksflächen vermieden werden.

Die einzelnen Spüldüsen müssen komplett offen sein, damit eine radial gleichmäßige Verteilung des Spüldruckes gegeben ist.

Der zeitliche Abstand zwischen Reinigung und TV-Untersuchung des Kanalabschnittes ist auf max. 1 Tag zu beschränken.

Treten beim Spülgut größere Anteile von Boden oder Bruchstücken von Rohrleitungen auf, ist die Reinigung sofort abzubrechen.

Bei Reinigung baulicher Arbeiten wird preislich nicht unterschieden zwischen Arbeiten im Freien oder Arbeiten, die vom Freien aus durchgeführt werden können und Arbeiten in geschlossenen Räumen (u.a. Staukanäle und Vorlagenbehälter)

Der AG stellt in Hauenstein, Landauer Straße zentral für alle Einsatzorte innerhalb der VG Hauenstein ein ausreichend großes Zwischenlager für Räumgut aus der Kanalisation und den Entlastungsanlagen zur Verfügung.

Das Räumgut kann dort entwässern. Nach Vorgabe des AG ist das zwischengelagerte Material fachgerecht zu entsorgen.